Фитинги ГЕБО

Обжимные соединительные чугунные.

ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1. Фитинги ГЕБО зажимные соединительные чугунные предназначены для установки на трубопроводах в качестве соединительного элемента для воды и сжатого воздуха.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические данные и характеристики фитингов указаны в таблице.

  - Установочное положение фитингов на трубопроводе – любое.

| Среда | Вода, сжатый воздух. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление: | Вода – PN 1,0 МПа; сжатый воздух – PN 0,4 МПа (только для стальных труб). |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура: | Вода +80 0С; сжатый воздух -20 0С … +70 0С |  |  |  |  |  |
| Тип труб | Стальные, стальные оцинкованные, полиэтиленовые. |  |  |  |  |  |
| Диаметр DN | ½ “ | ¾ “ | 1 “ | 1 ¼ “ | 1 ½ “ | 2 “ |
| Наружный диаметр труб, мм | 19,5-21,8 | 24,5-27,3 | 31,4-34,2 | 42-42,9 | 47,9-51,5 | 59,7-63,5 |
| Технические указания | Фитинги предназначены для соединения труб с гладким концами. Допускается отклонение трубы от оси до 3 0 в любом направлении. Соединители – устойчивы к нагрузкам растяжения и сдвига. Они предназначены для однократного применения, но при условии замены уплотнения могут быть использованы многократно. |  |  |  |  |  |

- ПОРЯДОК МОНТАЖА.

|  | - Перед монтажом необходимо обратить внимание на то, чтобы концы труб были гладкие, без острых кромок, не деформированы и неокрашены. - Гайку (1), зажимное кольцо (2), прижимное кольцо (3) и уплотнение (4) надеть на конец трубы в том порядке, как изображено на рисунке. - Конец трубы вставить в корпус (5) соединителя. Труба (6) не должна быть вставлена до упора, а для фитингов типа ОК (муфта), ТК (тройник) так, чтобы после соединения две трубы не касались друг друга. Конец трубы должен перекрывать уплотнение (4) примерно на 10 мм. |
| --- | --- |

- Уплотнение (4), прижимное кольцо (3) и зажимное кольцо (2) надвинуть к корпусу (5). Гайка (1) прочно завинчивается на корпусе (5). При этом следует не допускать вращения трубы.

При применении динамометрического ключа рекомендуются следующие моменты затяжки:

## Для труб размером  ½ “ … 1" – 120 Нм; 1 ¼" …2" – около 150 Нм.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Изготовитель (Поставщик) гарантирует соответствие фитингов ГЕБО требованиям ГОСТ 8944.

4.2. Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации фитингов – 12 месяцев. Срок службы – не менее 10 лет.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Фитинги ГЕБО транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.

6.1. Партия фитингов ГЕБО произведена Gebo Technika Sp.z o.o.(Варшава), сертификат ISO 9001 №75 100 6847.